VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL, S.R. DA AGRICULTURA E AMBIENTE Portaria n.º 95/2016 de 9 de Setembro de 2016

Fixa os valores limite de emissão (VLE) e os limiares mássicos mínimos e máximos para as fontes de emissões gasosas abrangidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho

O cumprimento dos objetivos da qualidade do ar, fixados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, que estabelece o regime jurídico da qualidade do ar e da proteção da atmosfera, exige que para determinadas atividades com maior potencial poluente sejam fixados valores limite de emissão (VLE), estabelecendo o nível de emissão que não deve ser excedido. Esses limites visam assegurar a proteção da saúde humana e do ambiente e constituem um instrumento essencial da política de prevenção e controlo do ambiente atmosférico.

O Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, estabelece ainda um regime de monitorização diferenciado em função do caudal mássico dos poluentes, para os quais esteja fixado um valor limite de emissão. Neste sentido, são também fixados os limiares mássicos mínimos e os limiares mássicos máximos de poluentes atmosféricos, definidos nos termos das alíneas yyy) e zzz) do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, que possibilitam a determinação do regime de monitorização aplicável a todas as fontes fixas nos termos da secção III do capítulo IV do referido diploma legal.

De salientar que, em termos de qualidade do ar, a Região Autónoma dos Açores mantém-se em patamares de boa qualidade, o que permite alguma flexibilidade ao nível da fixação de valores limite de emissão, em particular para as instalações de combustão que utilizam como combustível o fuelóleo pesado, onde se verifica uma grande dificuldade no cumprimento do valor limite de emissão fixado, a nível nacional, para o poluente óxidos de azoto, em parte devido à qualidade do fuelóleo pesado comercializado na Região.

Nesse contexto, pela presente portaria procede-se à definição de valores limite de emissão de poluentes para a atmosfera, de aplicação geral, para instalações de combustão e ainda de aplicação sectorial, tendo em conta a atividade económica exercida na Região, os equipamentos existentes e respetivas horas de funcionamento por dia, os combustíveis utilizados, tendo em conta, ainda, o histórico das medições efetuadas aos efluentes gasosos.

Os valores limite de emissão gerais são aplicáveis à generalidade das instalações, seguindo-se os valores limite de emissão para as instalações de combustão: caldeiras, queimadores, fornalhas, motores de combustão interna de ciclo Diesel e de ciclo Otto e equipamentos de secagem (estufas, secadores, …), e ainda, os valores limite de emissão sectoriais para os equipamentos associados às atividades de armazenamento, processamento e transformação de cerais, fabrico de açúcar, fabrico de produtos cerâmicos, fabrico de cimento e fabrico de misturas betuminosas.

Para as instalações que utilizem motores de combustão interna de ciclo Diesel, nomeadamente instalações de produção de eletricidade e outras atividades que utilizem equipamentos daquele tipo, são fixados valores distintos para as instalações já existentes e para as novas instalações, tendo em conta o progresso técnico e a necessidade de acomodar instalações já em funcionamento.

Assim, manda o Governo Regional dos Açores, pelo Vice-Presidente do Governo Regional e pelo Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, nos termos do n.º 1 do artigo 51.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria regulamenta as secções II e III do capítulo IV do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, estipulando:

a) Os limiares mássicos mínimos e máximos de poluentes atmosféricos que definem as condições de monitorização das emissões de poluentes atmosféricos, previstas nos artigos 53.º e 54.º do referido decreto legislativo;

b) A metodologia de cálculo para a determinação do teor de oxigénio de referência e dos valores limite de emissão (VLE), quando ocorre a junção de dois ou mais efluentes gasosos, provenientes de diferentes fontes pontuais;

c) A metodologia de cálculo para a determinação do teor de oxigénio de referência e dos valores limite de emissão (VLE), quando ocorre a utilização simultânea de dois ou mais combustíveis, provenientes de uma fonte pontual;

d) Os valores limite de emissão (VLE) aplicáveis às fontes pontuais das instalações abrangidas pelo referido decreto legislativo.

Artigo 2.º

Limiares Mássicos Mínimos e Máximos

Os limiares mássicos mínimos e máximos de poluentes atmosféricos que determinam o regime de monitorização das emissões de poluentes atmosféricos, previstos nos artigos 53.º e 54.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, são fixados no anexo I da presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 3.º

Junção de dois ou mais efluentes gasosos – teor de oxigénio de referência e VLE

Se dois ou mais equipamentos independentes forem instalados ou alterados de modo que os respetivos efluentes gasosos sejam emitidos por uma única chaminé comum, o teor de oxigénio de referência e os VLE são determinados através da metodologia de cálculo constante do anexo II da presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 4.º

Utilização simultânea de dois ou mais combustíveis – teor de oxigénio de referência e VLE

Se uma instalação de combustão for alimentada simultaneamente por dois ou mais combustíveis, o teor de oxigénio de referência e os VLE são determinados através da metodologia de cálculo constante do anexo III da presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 5.º

Definição dos VLE

1 – Os VLE dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/m3N, referidos às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K), gás seco e para um teor de oxigénio de referência.

2 – No que respeita a sectores de atividade com VLE sectoriais definidos, são subsidiariamente aplicáveis aos poluentes que não tenham VLE sectorial definido, os VLE gerais fixados no anexo IV da presente portaria, da qual faz parte integrante, ao teor de oxigénio de referência definido para o sector.

3 – Os valores referentes à potência das instalações, referidas nos anexos V e VI da presente portaria, da qual fazem parte integrante, devem ser entendidos enquanto potências térmicas nominais, expressas em MWt.

CAPÍTULO II

Valores Limite de Emissão

Artigo 6.º

Âmbito

O presente capítulo estabelece os VLE aplicáveis às fontes pontuais das instalações abrangidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho, nomeadamente:

1. Instalações não enquadráveis nas alíneas seguintes (valores limite de emissão gerais);

2. Caldeiras, queimadores e fornalhas;

3. Motores de combustão interna;

4. Equipamentos associados a processos de secagem;

5. Equipamentos associados ao armazenamento, processamento e transformação de cereais;

6. Carbonatadores/saturadores associados ao fabrico de açúcar;

7. Fornos de cozedura, atomizadores e secadores associados ao fabrico de produtos cerâmicos;

8. Arrefecedores, moinhos e outros equipamentos associados ao fabrico de cimento;

9. Centrais betuminosas associadas ao fabrico de misturas betuminosas.

Artigo 7.º

Valores limite de emissão gerais

1 – Os VLE aplicáveis às fontes e/ou poluentes não abrangidos pelos artigos seguintes, nem por legislação específica, são os constantes do anexo IV.

2 – Estão sujeitos a monitorização os poluentes relevantes que possam estar presentes no efluente gasoso e para os quais existe VLE nos termos do número anterior.

Artigo 8.º

Caldeiras, queimadores e fornalhas

1 – Os VLE aplicáveis às caldeiras, queimadores e fornalhas com potência térmica inferior a 50 MWt são os fixados no anexo V.

2 – O número anterior aplica-se a equipamentos cuja emissão de gases para a atmosfera seja efetuada diretamente dos processos de combustão envolvidos.

Artigo 9.º

Motores de combustão interna

Os VLE aplicáveis aos motores de combustão interna com potência térmica inferior a 50 MWt são os fixados no anexo VI da presente portaria.

Artigo 10.º

Equipamentos associados a processos de secagem

1 – Os VLE aplicáveis aos equipamentos especificamente associados a processos de secagem, comummente chamados de secadores, são os fixados no anexo VII da presente portaria, da qual faz parte integrante.

2 – O número anterior aplica-se a fontes de emissão em que os gases da combustão entram em contacto direto com o material ou produto processado, antes de serem emitidos para a atmosfera.

Artigo 11.º

Equipamentos associados ao armazenamento, processamento e transformação de cereais

Os VLE aplicáveis aos equipamentos especificamente associados aos sectores de atividade que laboram com cereais, concretamente armazenamento, processamento e transformação de cereais, são os fixados no anexo VIII da presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 12.º

Fabrico de açúcar

Os VLE aplicáveis aos carbonatadores/saturadores associados ao fabrico de açúcar são os fixados no anexo IX da presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 13.º

Fabrico de produtos cerâmicos

Os VLE aplicáveis aos fornos de cozedura, atomizadores e secadores associados ao fabrico de produtos de cerâmica estrutural, de cerâmica de pavimentos e revestimentos, de cerâmica de louça sanitária, de cerâmica técnica, de cerâmica de produtos refratários e de cerâmica utilitária e decorativa são os fixados no anexo X da presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 14.º

Fabrico de cimento

Os VLE aplicáveis aos arrefecedores, moinhos e outros equipamentos associados ao fabrico de cimento são os fixados no anexo XI da presente portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 15.º

Fabrico de misturas betuminosas

Os VLE aplicáveis às centrais betuminosas associadas ao fabrico de misturas betuminosas são os fixados no anexo XII da presente portaria, da qual faz parte integrante.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Artigo 16.º

Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 94/2012, de 28 de agosto.

Artigo 17.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Horta, 08 de setembro de 2016. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - O Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, Luís Nuno da Ponte Neto de Viveiros.

ANEXOS

ANEXO I

Limiares mássicos mínimos e limiares mássicos máximos

Tabela 1 – Limiares mássicos mínimos e limiares mássicos máximos

| Poluente | A Limiar mínimo (kg/h) | B Limiar máximo (kg/h) |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de enxofre (SO2) | 2 | 50 |
| Óxidos de azoto (NOx) (expressos em NO2) | 2 | 30 |
| Partículas totais em suspensão (PTS) | 0,5 | 5 |
| Compostos inorgânicos fluorados (expressos em F-) | 0,05 | 0,5 |
| Compostos inorgânicos clorados (expressos em Cl-) | 0,3 | 3 |
| Sulfureto de hidrogénio (H2S) | 0,05 | 1 |
| Monóxido de carbono (CO) | 5 | 100 |
| Compostos orgânicos voláteis (COV) (expressos em carbono total) | 2 | 30 |
| Compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) (expressos em carbono total) | 1,5 | 25 |
| Cloro (Cl2) | 0,05 | Não fixado |
| Bromo (Br) e outros compostos inorgânicos de bromo (expressos em HBr) | 0,05 | Não fixado |
| Metais I (1) (*) | 0,001 | Não fixado |
| Metais II (2) (*) | 0,005 | Não fixado |
| Metais III (3) (*) | 0,025 | Não fixado |

(*)   Se os efluentes gasosos contiverem mais de um destes poluentes, o valor dos limiares aplica-se ao somatório do valor mássico dos poluentes presentes.

- Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg) e Tálio (Ta).

- Arsénio (As), Níquel (Ni), Selénio (Se) e Telúrio (Te).

- Platina (Pt), Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), Cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn), Manganês (Mn), Paládio (Pd) e Zinco (Zn).

Tabela 2 – Limiares mássicos mínimos para as substâncias específicas(*)

| Classe | Poluentes | Limiar Mássico Mínimo (g/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medição uma vez de três em três anos | Medição duas vezes por ano |
| 1 | Asbestos (crisótilo, crocidolite, amosite, antofilite, actinolite e tremolite) como partículas finas | não aplicável | 0,5 |
|  | Benzo[a]pireno |  |  |
|  | Benzo[a]antraceno |  |  |
|  | Benzo[b]fluoranteno |  |  |
|  | Benzo[j]fluoranteno |  |  |
|  | Benzo[k]fluoranteno |  |  |
|  | Dibenzo[a,h]antraceno |  |  |
|  | Berílio e respetivos compostos, expressos em Be |  |  |
|  | Compostos de crómio (VI), expressos em Cr |  |  |
|  | 2-naftilamina (+sais) |  |  |
|  | 2-nitropropano |  |  |
| 2 | Cobalto (poeiras/aerossóis de cobalto metálico e sais de cobalto de baixa solubilidade, na forma respirável), expressos em Co | não aplicável | 5 |
|  | Etilenoimina (aziridina) |  |  |
|  | Óxido de eteno (referido a 1,2-epoxietano) |  |  |
|  | Óxido de etileno (referido a 1,2-epoxietano) |  |  |
|  | Sulfato de dietilo |  |  |
|  | Sulfato de dimetilo |  |  |
|  | 3,3’-diclorobenzidina (+ sais) [referido a 3,3’-dicloro- (1, 1’-bifenilo)] |  |  |
|  | 3,3’-dicloro-(1,1’-bifenilo) |  |  |
|  | 1,2-epoxietano |  |  |
| 3 | Acrilonitrilo, propenonitrilo, cianeto de vinilo, cianoetileno, 2-propenonitrilo | não aplicável | 25 |
|  | Benzeno |  |  |
|  | 1,3-butadieno, butadieno (referido a 1,3-butadieno) |  |  |
|  | 1-cloro-2,3-epoxipropano, epicloridrina |  |  |
|  | 1,2-dicloroetano, cloreto de etileno |  |  |
|  | 1,2-dibromoetano |  |  |
|  | Óxido de propeno (referido a 1,2-epoxipropano) |  |  |
|  | Óxido de propileno, 1,2-epoxipropano, metiloxirano |  |  |
|  | Hidrazina (+ sais) |  |  |
|  | Cloreto de vinilo, cloroetileno |  |  |
| 4 | Acetaldeído | 100(**) a 2000(**) | ≥ 2000 |
|  | Ácido acrílico |  |  |
|  | Ácido cloroacético |  |  |
|  | Aldeído fórmico (formaldeído) |  |  |
|  | Acroleína (aldeído acrílico, 2-propenal) |  |  |
|  | Acrilato de metilo |  |  |
|  | Anidrido maleico |  |  |
|  | Anilina |  |  |
|  | Bifenilos |  |  |
|  | Cloroacetaldeído |  |  |
|  | Clorofórmio (triclorometano) |  |  |
|  | Clorometano (cloreto de metilo) |  |  |
|  | Clorotolueno (cloreto de benzilo) |  |  |
|  | Cresol |  |  |
|  | 2,4-diisocianato de tolueno |  |  |
|  | Derivados alcalinos do chumbo |  |  |
|  | Diclorometano (cloreto de metileno) |  |  |
|  | 1,2-diclorobenzeno (o-diclorobenzeno) |  |  |
|  | 1,1-dicloroetileno |  |  |
|  | 2,4-diclorofenol |  |  |
|  | Dietilamina |  |  |
|  | Dimetilamina |  |  |
|  | 1,4-dioxano |  |  |
|  | Etilamina |  |  |
|  | 2–furaldeído (furfural) |  |  |
|  | Metacrilatos |  |  |
|  | Mercaptanos (tióis) |  |  |
|  | Nitrobenzeno |  |  |
|  | Nitrocresol |  |  |
|  | Nitrofenol |  |  |
|  | Fenol |  |  |
|  | Piridina |  |  |
|  | 1,1,2,2-tetracloroetano |  |  |
|  | Tetracloroetileno (percloroetileno) |  |  |
|  | Tetraclorometano (tetracloreto de carbono) |  |  |
|  | Tioéteres |  |  |
|  | Tióis |  |  |
|  | o-toluidina |  |  |
|  | 1,1,2-tricloroetano |  |  |
|  | Tricloroetileno |  |  |
|  | 2,4,5-triclorofenol |  |  |
|  | 2,4,6-triclorofenol |  |  |
|  | Trietilamina |  |  |
|  | Xilenol (exceto 2,4-xilenol) |  |  |

(*)    Para cada classe, se os efluentes gasosos contiverem mais que um destes poluentes, o valor dos limiares aplica -se ao somatório do valor mássico dos poluentes presentes.

(**)  Não aplicável às instalações que utilizem substâncias ou misturas às quais são atribuídas ou que devem ser acompanhadas das advertências de perigo H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou das frases de risco R45, R46, R49, R60 ou R61, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de dezembro.

ANEXO II

Metodologia de cálculo para a determinação do teor de oxigénio de referência e dos VLE quando ocorre a junção de dois ou mais efluentes gasosos

Se dois ou mais equipamentos independentes forem instalados ou alterados de modo que os respetivos efluentes gasosos sejam emitidos por uma única chaminé comum, o teor de oxigénio de referência e os VLE são determinados através da média ponderada dos teores de oxigénio de referência e dos VLE, apresentados na presente portaria, em relação aos caudais secos dos efluentes gasosos, caso as chaminés estivessem a emitir para a atmosfera de forma independente, calculados da seguinte forma:

em que:

Oref i — teor de oxigénio de referência aplicável ao efluente gasoso i (%);

Qi — caudal seco do efluente gasoso i (m3N/h);

VLEi – valor limite de emissão do(s) poluente(s) aplicável ao efluente gasoso i (mg/m3N).

Quando um VLE não tem teor de oxigénio de referência definido, considera-se 21%.

Quando um poluente de um efluente gasoso não tem VLE definido, considera-se nulo o caudal seco deste efluente gasoso.

ANEXO III

Metodologia de cálculo para a determinação do teor de oxigénio de referência e dos VLE quando ocorre a utilização simultânea de dois ou mais combustíveis

Não aplicável no caso das turbinas a gás, motores e instalações em que os produtos da combustão sejam usados no processo de fabrico (contacto direto com o material ou produto processado).

Se uma instalação de combustão for alimentada simultaneamente por dois ou mais combustíveis, o teor de oxigénio de referência e os VLE são determinados através da média ponderada dos teores de oxigénio de referência e dos VLE, apresentados na presente portaria, em relação à energia fornecida (QC x PCI) pelos combustíveis, calculados da seguinte forma:

em que:

Oi – teor de oxigénio de referência aplicável ao efluente gasoso do combustível i (%);

VLEi – valor limite de emissão do(s) poluente(s) aplicável ao efluente gasoso do combustível i (mg/m3N);

QCi – quantidade de combustível i consumido num determinado intervalo de tempo (t);

PCIi – Poder calorífico inferior do combustível i (J/t ou outras unidades consistentes).

Caso a energia fornecida por um determinado combustível seja superior a 50 % da quantidade total de energia aplicada, os VLE a adotar serão os correspondentes a esse combustível determinante.

Quando um poluente de um efluente gasoso de um combustível não tem VLE definido, considera-se nula a energia fornecida por este combustível.

Os valores a considerar para os PCI serão os descritos nas fichas técnicas dos combustíveis utilizados ou, na ausência destes, considerar os valores mais recentes, referidos no inventário das emissões para a atmosfera.

ANEXO IV

Valores limite de emissão de aplicação geral, sem teor de O2 de referência

Tabela 3 – Valores limite de emissão gerais

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| Partículas totais em suspensão (PTS) | 150 |
| Óxidos de azoto (NOx) (expressos em NO2) | 500 |
| Dióxido de enxofre (SO2) | 500 |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) (expressos em carbono total) | 200 |
| Compostos inorgânicos fluorados (expressos em F-) | 5 |
| Compostos inorgânicos clorados (expressos em Cl-) | 30 |
| Sulfureto de hidrogénio (H2S) | 5 |
| Cloro (Cl2) | 5 |
| Bromo (Br) e outros compostos inorgânicos de bromo (expressos em HBr) | 5 |
| Metais I(1) | 0,2 |
| Metais II(2) | 1 |
| Metais III(3) | 5 |

- Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg) e Tálio (Ta).

- Arsénio (As), Níquel (Ni), Selénio (Se) e Telúrio (Te).

- Platina (Pt), Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), Cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn), Manganês (Mn), Paládio (Pd) e Zinco (Zn).

Se os efluentes gasosos contiverem poluentes dos grupos de metais indicados (metais I, metais II e metais III), descritos respetivamente em (1), (2) e (3), o valor limite de emissão aplica-se ao somatório dos poluentes presentes para cada um dos referidos grupos.

Para os casos em que não se justifica a monitorização de todos os poluentes listados na tabela 3, deverá ser apresentada a respetiva justificação no relatório de caracterização das emissões gasosas das fontes pontuais.

Tabela 4 – Valores limite de emissão para as substâncias específicas

| Classe | Limiar mássico mínimo (*) (g/h) | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥ 0,5 | 0,1 |
| 2 | ≥ 5 | 1 |
| 3 | ≥ 25 | 5 |
| 4 | ≥ 100 | 20 |

(*) Limiar a partir do qual se aplica o VLE.

As substâncias específicas pertencentes a cada uma das classes encontram-se elencadas na tabela 2 do anexo I da presente portaria.

Se os efluentes gasosos contêm várias substâncias específicas pertencentes à mesma classe, o valor limite de emissão aplica-se à totalidade destas substâncias.

Se os efluentes gasosos contiverem substâncias específicas (classes 1, 2, 3 e 4), o valor limite de emissão aplica-se ao somatório das substâncias presentes para cada uma das referidas classes.

ANEXO V

Valores limite de emissão para caldeiras, queimadores e fornalhas

Tabela 5 – Caldeiras com potência térmica inferior a 50 MWt (VLE expressos em mg/m3N)

| Combustível | Teor de O2 de referência (%) | PTS | CO | SO2 | NOx | H2S | COV | Ni | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólido (Biomassa (*)) | 11 | 150(1) | 500(1) | --- | 650 | --- | 200 | --- | --- |
| Líquido | Geral | 3(2) | 150 | 500 | 1700(3) | 500 | 5(3) | 50 | --- | --- |
|  | Fuelóleo pesado |  |  |  |  | 750 |  |  | 1 | 5 |
| Gasoso | 3 | ---- | 500 | --- | 300 | --- | 50 | --- | --- |

(*)    Biomassa nos termos do definido no Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho.

- Caso se trate de uma alimentação manual de combustível, isto é, sem mecanismo de controlo das condições de combustão em caldeiras existentes e em funcionamento a data da publicação da presente portaria: VLE não aplicável para o CO e VLE para as partículas de 300 mg/m3N.

- Teor de oxigénio de 8% para caldeiras fabricadas até 31/12/2012.

- Não aplicável ao gasóleo.

Tabela 6 – Queimadores e fornalhas com potência térmica inferior a 50 MWt, VLE expressos em mg/m3N, para um teor de O2 de referência de 8%

| Combustível | PTS | SO2 | NOx | COV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólido (Biomassa (*)) | 200(1) | --- | 650 | 200 |
| Líquido | Geral | 150 | 1700(2) | 500 |  |
|  | Fuelóleo pesado |  |  | 750 |  |
| Gasoso | ---- | --- | 300 |  |

(*) Biomassa nos termos do definido no Decreto Legislativo Regional n.º 32/2012/A, de 13 de julho.

- Caso se trate de uma alimentação manual de combustível, isto é, sem mecanismo de controlo das condições de combustão: considerar VLE para as partículas de 300 mg/m3N.

- Não aplicável ao gasóleo.

ANEXO VI

Valores limite de emissão para motores de combustão interna com potência térmica inferior a 50 MWt

Tabela 7 – Motores de combustão interna de ciclo Diesel, VLE expressos em mg/m3N, para um teor de O2 de referência de 15%

| Poluente | Motores fabricados até 31/12/2012 | Motores fabricados após 31/12/2012 |
| --- | --- | --- |
|  | Combustíveis líquidos | Combustíveis líquidos |
|  | < 750 rpm | ≥ 750 rpm | < 750 rpm | ≥ 750 rpm |
| NOx | PT ( 5 MWt | 2500 | 2300 | 2200 |
|  | 5 < PT ( 20 MWt | 2500 | 2300 | 1900 | 1750 |
|  | 20 < PT <50 MWt | 2200 | 2000 | 1650 | 1500 |

Tabela 8 – Motores de combustão interna de ciclo Diesel, VLE expressos em mg/m3N, para um teor de O2 de referência de 15%

| Poluentes | Motores fabricados até 31/12/2012 | Motores fabricados após 31/12/2012 |
| --- | --- | --- |
|  | Combustíveis líquidos | Combustíveis líquidos |
| PTS | 150 | 100 |
| CO | 750 | 500 |
| SO2 | 600 | 600 |
| H2S | 5 | 5 |
| F- | 5 | 5 |
| Cl- | 30 | 30 |
| COVNM | 50 | 50 |
| Metais I (1) (*) | 0,2 | 0,2 |
| Metais II (2) (*) | 1 | 1 |
| Metais III (3) (*) | 5 | 5 |

(*)  VLE aplicável caso o combustível seja fuelóleo pesado.

- Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg).

- Arsénio (As) e Níquel (Ni).

- Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Vanádio (V) e Zinco (Zn).

Se os efluentes gasosos contiverem poluentes dos grupos de metais indicados (metais I, metais II e metais III), descritos respetivamente em (1), (2) e (3), o valor limite de emissão aplica-se ao somatório dos poluentes presentes para cada um dos referidos grupos.

Tabela 9 – Motores de combustão interna de ciclo Otto, VLE expressos em mg/m3N, para um teor de O2 de referência de 15%

| Poluentes | Combustíveis líquidos | Combustíveis gasosos |
| --- | --- | --- |
| PTS | 50 | 50 |
| CO | --- | 450 |
| SO2 | 600 | 12 |
| NOx | 500 | 350 |
| COVNM | 50 | 50 |
| Metais I (1) (*) | 0,2 | --- |
| Metais II (2) (*) | 1 | --- |
| Metais III (3) (*) | 5 | --- |

(*)  VLE aplicável caso o combustível seja fuelóleo pesado.

- Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg).

- Arsénio (As) e Níquel (Ni).

- Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Vanádio (V) e Zinco (Zn).

Se os efluentes gasosos contiverem poluentes dos grupos de metais indicados (metais I, metais II e metais III), descritos respetivamente em (1), (2) e (3), o valor limite de emissão aplica-se ao somatório dos poluentes presentes para cada um dos referidos grupos.

ANEXO VII

Valores limite de emissão para equipamentos associados a processos de secagem

Tabela 10 – Secadores (para um teor de O2 de referência de 18%)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 150 |
| NOx | 500 |
| SO2 | 500 |
| COV | 200 |

ANEXO VIII

Valores limite de emissão para equipamentos associados ao armazenamento, processamento e transformação de cereais

Tabela 11 – Equipamentos associados ao armazenamento, processamento e transformação de cereais

(sem teor de O2 de referência)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 100 |
| COV | 200(*) |

(*) Aplicável no caso de existir tratamento térmico.

ANEXO IX

Valores limite de emissão para equipamentos associados ao fabrico de açúcar

Tabela 12 – Carbonatadores/saturadores (para um teor de O2 de referência de 8%)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 150 |
| NOx | 500 (*) |
| SO2 | 500 (*) |
| COV | 200 |

(*) Quando a carbonatação/saturação está associada ao forno de cal os VLE passam a ser 1000 mg/m3N para os NOx e 1500 mg/m3N para o SO2.

ANEXO X

Valores limite de emissão para equipamentos associados ao fabrico de produtos cerâmicos

Tabela 13 - Fornos de cozedura (para um teor de O2 de referência de 18%)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 100(*) |
| NOx | 500 |
| SO2 | 1000 |
| COV | 200 |

(*) No caso do combustível ser a biomassa, o VLE é 150 mg/m3N.

Tabela 14 – Atomizadores (para um teor de O2 de referência de 18%)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 150 |
| NOx | 500 |
| SO2 | 500 |
| COV | 200 |

Tabela 15 – Secadores (sem teor de O2 de referência)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 150 |
| NOx | 500 |
| SO2 | 500 |
| COV | 200 |

ANEXO XI

Valores limite de emissão para equipamentos associados ao fabrico de cimento

Tabela 16 – Arrefecedores, moinhos e outros equipamentos sem queima de combustível

(sem teor de O2 de referência)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 50 |

ANEXO XII

Valores limite de emissão para equipamentos associados ao fabrico de misturas betuminosas

Tabela 17 – Centrais betuminosas (para um teor de O2 de referência de 17%)

| Poluentes | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- |
| PTS | 90 |
| CO | 1000 |
| NOx | 500 |
| SO2 | 500 |
| COV | 150 |